## Ensaios Infiltracións
Espazo	Volume espazo (m3)	Concentración CO2 inicial (ppm)	Concentración CO2 final (ppm)	Tempo transcorrido (h)	Temperatura media interior (degC)	Temperatura media exterior (degC)

aula 1 planta 0 (EI 5A)	152.40	647	463	3.67	21.00	16.80
aula 2 planta 0 (EI 4A)	152.40	772	438	4.23	22.00	17.20
aula 3 planta 0 (EI 6B)	152.40	684	429	5.00	21.30	17.40
aula 3 planta 0 (EI 6B)	152.40	753	425	3.23	23.00	18.13
aula 1 planta 1 (EP 5B)	152.40	754	487	2.50	21.00	17.20
aula 2 planta 1 (EP 2A)	105.90	723	493	3.50	23.20	16.32
aula 1 planta 0 (EI 5A)	152.40	694	427	5.24	21.00	15.93
aula 3 planta 1 (MUSICA)	317.71	583	410	5.00	19.00	16.12
aula 2 planta 1 (EP 2A)	105.90	705	490	3.23	21.00	16.43
aula 1 planta 0 (EI 5A)	152.40	717	493	5.00	22.60	16.20
aula 3 planta 1 (MUSICA)	317.71	602	418	6.50	20.00	15.30
aula 3 planta 0 (EI 6B)	152.40	697	415	3.00	23.00	15.44
aula 1 planta 1 (EP 5B)	152.40	615	513	4.20	21.00	15.80
aula 2 planta 0 (EI 4A)	152.40	724	525	5.10	22.00	16.70
aula 2 planta 0 (EI 4A)	152.40	733	495	6.50	21.00	16.23
aula 3 planta 1 (MUSICA)	317.71	550	432	3.20	19.40	17.12
aula 2 planta 1 (EP 2A)	105.90	754	523	3.00	21.00	16.80
aula 1 planta 1 (EP 5B)	152.40	641	491	5.00	23.00	18.19
aula 2 planta 0 (EI 4A)	152.40	694	486	4.10	21.00	17.68
aula 2 planta 1 (EP 2A)	105.90	638	426	3.67	21.00	17.20
aula 3 planta 1 (MUSICA)	317.71	623	417	5.70	18.30	14.30
aula 1 planta 0 (EI 5A)	152.40	715	503	4.12	23.00	16.25
aula 1 planta 1 (EP 5B)	152.40	690	457	3.25	21.00	17.18
aula 3 planta 0 (EI 6B)	152.40	657	432	4.12	20.70	16.20
aula 1 planta 1 (EP 5B)	152.40	703	477	3.00	21.00	15.94
aula 3 planta 1 (MUSICA)	317.71	626	421	4.20	19.20	16.30
aula 3 planta 0 (EI 6B)	152.40	694	463	3.83	21.00	15.81
aula 2 planta 0 (EI 4A)	152.40	693	513	3.67	21.00	16.70
aula 1 planta 0 (EI 5A)	152.40	729	412	5.50	23.00	15.13
aula 2 planta 1 (EP 2A)	105.90	710	440	4.23	21.00	17.02

## Resultados
Espazo	Caudal de infiltracións (m3/h)	Carga por infiltracións (kW)	Enerxía perdida por infiltracións (kWh)	Aforro sistema recuperación calor (kWh)		Resultados medios no edificio
						Caudal de infiltracións (m3/h)	844.92
aula 1 planta 0 (EI 5A)	30.93	0.04	0.35	0.32		Carga por infiltracións (kW)	1.18
aula 2 planta 0 (EI 4A)	32.35	0.05	0.42	0.38		Enerxía perdida por infiltracións (kWh/ano)	847.64
aula 3 planta 0 (EI 6B)	27.37	0.04	0.29	0.26		Aforro enerxético co sistema recuperación de calor (kWh/ano)	762.88
aula 3 planta 0 (EI 6B)	43.84	0.07	0.58	0.52		Aforro medio costes sistema de recuperación de calor (€/ano)	125.81
aula 1 planta 1 (EP 5B)	45.98	0.06	0.47	0.42		Custo medio por infiltracións no edificio (%)	3.97%
aula 2 planta 1 (EP 2A)	21.55	0.05	0.40	0.36		Custo medio quentar o edificio sen infiltracións (%)	96.03%
aula 1 planta 0 (EI 5A)	26.41	0.05	0.36	0.33
aula 3 planta 1 (MUSICA)	60.07	0.06	0.47	0.42
aula 2 planta 1 (EP 2A)	23.11	0.04	0.29	0.26
aula 1 planta 0 (EI 5A)	21.54	0.05	0.37	0.33
aula 3 planta 1 (MUSICA)	44.52	0.07	0.56	0.51
aula 3 planta 0 (EI 6B)	48.23	0.12	0.98	0.89
aula 1 planta 1 (EP 5B)	17.21	0.03	0.24	0.22
aula 2 planta 0 (EI 4A)	18.35	0.03	0.26	0.24
aula 2 planta 0 (EI 4A)	16.76	0.03	0.22	0.19
aula 3 planta 1 (MUSICA)	78.10	0.06	0.48	0.43
aula 2 planta 1 (EP 2A)	23.04	0.03	0.26	0.23
aula 1 planta 1 (EP 5B)	18.97	0.03	0.25	0.22
aula 2 planta 0 (EI 4A)	26.30	0.03	0.24	0.21
aula 2 planta 1 (EP 2A)	25.70	0.03	0.26	0.24
aula 3 planta 1 (MUSICA)	51.49	0.07	0.56	0.50
aula 1 planta 0 (EI 5A)	24.89	0.06	0.45	0.41
aula 1 planta 1 (EP 5B)	37.67	0.05	0.39	0.35
aula 3 planta 0 (EI 6B)	32.38	0.05	0.39	0.35
aula 1 planta 1 (EP 5B)	37.89	0.06	0.52	0.47
aula 3 planta 1 (MUSICA)	68.62	0.07	0.54	0.48
aula 3 planta 0 (EI 6B)	31.26	0.05	0.44	0.39
aula 2 planta 0 (EI 4A)	25.51	0.04	0.30	0.27
aula 1 planta 0 (EI 5A)	26.70	0.07	0.57	0.51
aula 2 planta 1 (EP 2A)	21.81	0.03	0.23	0.21

## Constantes
Definición das constantes
Concentración CO2 exterior (ppm)	400
Densidade do aire (kg/m3)	1.20
Calor específico do aire (kJ/kg K)	1.012
Recuperación de calor estimada co sistema ventilación mecánica (%)	90%
Eficiencia da caldeira (%)	88%
Custo anual do sistema de calefacción (€/ano)	4000
Custo do combustible (€/kWh)	0.16491
Uso de calefacción medio (h/día)	8
Número de días de uso habitual da calefacción ao ano	90
Número de espazos do edificio en contacto co exterior	22